## Esercizio 1
Esercizio 1
Mescolamento adiabatico e raffreddamento semplice
Proprietà della portata d'aria in ingresso 1 |  |  |  |  | Proprietà della portata d'aria in ingresso 2
Va1 | 4000 | m3/h | 1.1111 | m3/s | Va2 | 1500 | m3/h | 0.41667 | m3/s
UR1 | 80% |  |  |  | UR2 | 40
T1 | 15°C |  |  |  | T2 | 35
v1 | da leggere o interpolare |  |  |  | v2 | 0.893 | m3/kg
Calcolare
portata massica risultante |  | m3
portata volumetrica a valle della batteria di raffreddamento V4
potenza frigorifera Q
Dall'interpolazione lineare tra v=0,82 e v= 0,84 (T1=13°C e T=18°C ) risulta
v1 | 0.828 | m3/kg | da cui ricavo la portata massica |  | ma1= | Va1/va1 | 1.3419 | kg/s | 1.34 | kg/s
Per determinare v2 utilizzo il diagramma psicrometrico (stima approssimativa)
v2 | 0.893 | m3/kg | da cui ricavo la portata massica |  | ma2= | Va2/va2 | 0.46659 | kg/s | 0.47 | kg/s
ma1= | 1.34 | kg/s
ma2= | 0.47 | kg/s
Leggo i valori di umidità specifica dal diagramma psicrometrico
w1 | 8.5 | g/kg
w2 | 14.2 | g/kg
Leggo i valori di entalpia specifica dal diagramma psicrometrico
h1 | 36.9 | kJ/kg
h2 | 72 | kJ/kg
MESCOLAMENTO ADIABATICO tra le portate 1 e 2
Calcolo le proprietà della corrente d'aria umida risultante in uscita dalla sezione di mescolamento adiabatico, attraverso i bilanci di massa e di energia tra la sezione di ingresso e la sezione di uscita
Bilancio di massa dell'aria secca |  |  | ma1+ma2=ma3 |  |  | ma3 =ma1+ma2 |  | 1.81 | kg/s
Bilancio di massa del vapore |  |  | ma1w1+ma2w2=ma3w3 |  |  | w3=(ma1w1+ma2w2)/(ma1+ma2) |  | 9.9801 | g/kg | 10 | g/kg
Bilancio di entalpia |  |  | ma1h1+ma2h2=ma3h3 |  |  | h3=(ma1h1+ma2h2)/(ma1+ma2) |  | 46.0144 | kJ/kg | 46 | kJ/kg
Essendo la portata ma1 maggiore di ma2, il punto 3 rappresentativo della corrente risultante è più vicino al punto 1, rappresentativo della corrente di massa ma1
T3 | circa 20°C
RAFFREDDAMENTO SEMPLICE 3-4
3-4
La portata ma3 deve essere raffreddata sino a raggiungere le condizioni di saturazione (UR = 100%) - punto 4
Trattandosi di raffreddamento semplice l'umidità specifica si mantiene costante. Imposto i bilanci di massa e di energia:
ma3=ma4 | quindi indico le masse con |  | ma | Ovviamente risulta | ma | 1.81 | kg/s
maw3=maw4 | da cui | w3=w4 |  |  | w4 | 10 | g/kg
mah3+Q=mah4 | da cui | Q=ma(h3-h4)
Leggo h4 dal diagramma psicrometrico
SI osserva che l'approssimazione è accettabile. Infatti applicando l'equazione dell'entalpia si ha:
h4 | 39.5 | kJ/kg | h =cp,aT+w*(Dhvl+cp,vT) |  | 39.3927 | kJ/kg | vedi lezione aria umida
Ricavo quindi Q
Q=ma(h3-h4) | 11.765 | kW
Determinare la portata volumetrica nel punto 4
Dal diagramma si legge
T4 | 14
Devo trovare il volume specifico in 4
Esso rappresenta il volume specifico occupato dall'unità di massa di aria secca nel punto 4, cioè quando l'aria umida si è saturata, quindi sarà:
v4 | 0.826 | m3/kg
Se interpolo tra T=15 (v= 0,83) e T=12,3 (v= 0,82)
v4 | 0.8263 | m3/kg
La portata volumetrica nel punto 4 è
V4=ma4*v4 | 1.4951 | m3/s | 5382.216 | m3/h
che diminuisce rispetto alla portata volumetrica nel punto 3
V3=ma3*v3 | 1.5367 | m3/s | 5532.084 | m3/h

## Esercizio 2
Esercizio 4
Raffreddamento con deumidificazione e post-riscaldamento
Calcolare
Qraff
mw
Qpostrisc
Proprietà della portata d'aria in ingresso all'UTA
Va1 | 6500 | m3/h | 1.8056 | m3/s
UR1 | 60%
T1 | 35°C
v1 | da leggere o interpolare
T2 | 10°C
Temperatura della portata d'aria in uscita dalla batteria di post-riscaldamento dell'UTA (punto 3 del diagramma)
T3 | 18 | °C
Leggo dal diagramma
v1 | 0.905 | m3/kg | da cui ricavo la portata massica |  | ma1= | Va1/va1 | 1.9951 | kg/s | kg/s
Leggo il valore di umidità specifica dal diagramma psicrometrico
w1 | 21.55 | g/kg
Leggo i valori di entalpia specifica dal diagramma psicrometrico | [5 empty] | Si osserva che l'approssimazione è accettabile. Infatti applicando l'equazione dell'entalpia si ha:
h1 | 90.5 | kJ/kg |  |  |  | h =cp,aT+w*(Dhvl+cp,vT) |  | 90.5864 | kJ/kg | vedi lezione aria umida
Processo di raffreddamento con deumidificazione
In condizioni di saturazione (punto 1') la temperatura della corrente d'aria è la temperatura di rugiada nelle condizioni di ingresso (T1=35°C, p=patm)
Quindi sul diagramma leggo l'ascissa del punto 1', che rappresenta proprio Tr:
Tr= 26°C
Imposto i bilanci di massa e di energia tra l'ingresso (punto 1) e l'uscita dalla batteria di raffreddamento con deumidificazione (punto 2)
Il punto 2 è individuato alla T=10°C, temperatura alla quale esce l'aria raffreddata dalla batteria di raffreddamento.
Individuato il punto 2, ne leggo la corrispondente umidità specifica sull'asse delle ordinate
w2 | 7.6 | g/kg
h2 | 29 | kJ/kg |  |  | Si osserva che l'approssimazione è accettabile. Infatti applicando l'equazione dell'entalpia si ha:
T2 | 10 | °C |  |  | h =cp,aT+w*(Dhvl+cp,vT) |  | 29.2372 | kJ/kg | vedi lezione aria umida
Si scrivono i bilanci per calcolare la portata d'acqua condensata e la potenza di raffreddamento
Bilancio di massa dell'aria secca |  |  | ma1=ma2 |  |  | 1.9951 | kg/s
Bilancio di massa del vapore |  |  | ma1w1=ma2w2+mw |  | mw=ma(w1-w2) | 0.027831 | kg/s
Bilancio di entalpia |  |  | ma1h1=Q+ma2h2+mwhw |  | Q=ma(h1-h2)-mwhw | 121.5282 | kW |  | Dall'apposita tabella A45 pag.A-18 del file "APPENDICE AL CAPITOLO 1 UNITÀ DI MISURA INTERPOLAZIONE LINEARE TABELLE" si legge hl
[9 empty] | hw | 42.03 | kJ/kg | a T=10°C
Processo di post-riscaldamento 2-3
All'uscita dalla batteria di raffreddamento l'aria viene riscaldata fino alla T= 18°
Il riscaldamento è semplice, cioè ad umidità specifica costante
Quindi
w2=w3 | 7.6 | g/kg
Traccio il segmento orizzontale per |  |  | oppure
w2=w3
Il punto di intersezione (punto 3) di tale segmento con il segmento verticale condotto a T=18°C rappresenta le condizioni di uscita dell'aria dalla batteria di post-riscaldamento
Leggo dal diagramma psicrometrico l'entalpia specifica del punto 3
h3 | 38 |  |  | Si osserva che l'approssimazione è accettabile. Infatti applicando l'equazione dell'entalpia si ha:
|  |  |  | h =cp,aT+w*(Dhvl+cp,vT) |  | 37.4269 | kJ/kg | vedi lezione aria umida
PENDENZA DELLA TRASFORMAZIONE
Dh | h3-h1 | -52.5 | kJ
Dw | w3-w1 | -13.95 | g
Dh/Dw | (h3-h1)/(w3-w1) | 3.7634 | kJ/g

## Esercizio 3
Esercizio 3
Mescolamento adiabatico e riscaldamento con umidificazione
Proprietà della portata d'aria in ingresso 1 |  |  |  |  | Proprietà della portata d'aria in ingresso 2
Va1 | 3000 | m3/h | 0.83333 | m3/s | Va2 | 1500 | m3/h | 0.41667 | m3/s
UR1 | 70% |  |  |  | UR2 | 50%
T1 | 5°C |  |  |  | T2 | 20
v1 | da leggere o interpolare |  |  |  | v2 | da leggere o interpolare
Riscaldmento a T=28°C e umidificazione passando a UR=40%
Calcolare
a) la portata risultante dal mescolamento adiabatico e la sua temperatura;
b) la portata d’acqua necessaria al processo di umidificazione;
c) la potenzialità della batteria di riscaldamento nel caso in cui l’umidificazione è realizzata con vapore saturo secco a 110°C.
dalla lettura del diagramma psicrometrico
v1 | 0.791 | m3/kg | da cui ricavo la portata massica |  | ma1= | Va1/va1 | 1.0535 | kg/s | kg/s
v2 | 0.84 | m3/kg | da cui ricavo la portata massica |  | ma2= | Va2/va2 | 0.49603 | kg/s | kg/s
ma1= | 1.0535 | kg/s
ma2= | 0.49603 | kg/s
Leggo i valori di umidità specifica dal diagramma psicrometrico
w1 | 3.7 | g/kg
w2 | 7.2 | g/kg
Leggo i valori di entalpia specifica dal diagramma psicrometrico
h1 | 14.5 | kJ/kg
h2 | 39 | kJ/kg
MESCOLAMENTO ADIABATICO
Calcolo le proprietà della corrente d'aria umida risultante in uscita dalla sezione di mescolamento adiabatico, attraverso i bilanci di massa e di energia tra la sezione di ingresso e la sezione di uscita
Bilancio di massa dell'aria secca |  |  | ma1+ma2=ma3 |  |  | ma3 =ma1+ma2 |  | 1.5496 | kg/s
Bilancio di massa del vapore |  |  | ma1w1+ma2w2=ma3w3 |  |  | w3=(ma1w1+ma2w2)/(ma1+ma2) |  | 4.8204 | g/kg | 4.8204 | g/kg
Bilancio di entalpia |  |  | ma1h1+ma2h2=ma3h3 |  |  | h3=(ma1h1+ma2h2)/(ma1+ma2) |  | 22.3428 | kJ/kg | 22.3428 | kJ/kg
Essendo la portata ma1 maggiore di ma2, il punto 3 rappresentativo della corrente risultante è più vicino al punto 1, rappresentativo della corrente di massa ma1
T3 | circa 9,5°C
Riscaldamento con umidificazione |  | 3-3' e 3'-4
La portata ma3 deve essere riscaldata e umidificata- punto 4
Dal diagramma leggo: |  | w4 | 9.5 | g/kg
Imposto i bilanci di massa e di energia:
ma3=ma4 | quindi indico le masse con |  | ma | Ovviamente è | ma | 1.5496 | kg/s
ma3w3+mw= ma4w4 | da cui | mw=ma(w4-w3) | 0.0072513 | kg/s
mah3+mwhw+Q=mah4 | da cui | Q=ma(h4-h3)-mwhw
Leggo h4 dal diagramma psicrometrico |  |  | Si osserva che l'approssimazione è accettabile. Infatti applicando l'equazione dell'entalpia si ha:
h4 | 52.5 | kJ/kg | h =cp,aT+w*(Dhvl+cp,vT) |  | 52.5101 | kJ/kg | vedi lezione aria umida
Nell'ipotesi di umidificazione con vapore saturo secco, la trasformazione è isoterma a T = 28°C, preceduta da un riscaldamento semplice
Consulto l'apposita tabella A45 pag.A-18 del file "APPENDICE AL CAPITOLO 1 UNITÀ DI MISURA INTERPOLAZIONE LINEARE TABELLE" per leggere hw (hvs) a T=110°C
|  | hw | 2689.6 | kJ/kg
Quindi
Q=ma(h4-h3)-mwhw | 27.2271 | kW
PENDENZA DELLA TRASFORMAZIONE
Dh | h4-h3 | 30.1572 | kJ
Dw | w3-w1 | 4.6796 | g
Dh/Dw | (h4-h3)/(w3-w1) | 6.4444 | kJ/g

## Esercizio 4
Esercizio 4
Raffreddamento con deumidificazione e post-riscaldamento
Calcolare
Qraff
mw
Qpostrisc
Tr
Proprietà della portata d'aria in ingresso all'UTA
Va1 | 4500 | m3/h | 1.25 | m3/s
UR1 | 60%
T1 | 28°C
v1 | da leggere o interpolare
Temperatura della portata d'aria in uscita dalla batteria di post-riscaldamento dell'UTA (punto 3 del diagramma)
T3 | 22 | °C
Umidità relativa della portata d'aria in uscita dalla batteria di post-riscaldamento dell'UTA (punto 3 del diagramma)
UR3 | 50%
Leggo dal diagramma
v1 | 0.873 | m3/kg | da cui ricavo la portata massica |  | ma1= | Va1/va1 | 1.4318 | kg/s | kg/s
Leggo il valore di umidità specifica dal diagramma psicrometrico
w1 | 14.25 | g/kg
Leggo i valori di entalpia specifica dal diagramma psicrometrico | [5 empty] | Si osserva che l'approssimazione è accettabile. Infatti applicando l'equazione dell'entalpia si ha:
h1 | 64.5 | kJ/kg |  |  |  | h =cp,aT+w*(Dhvl+cp,vT) |  | 64.6252 | kJ/kg | vedi lezione aria umida
Processo di raffreddamento con deumidificazione
In condizioni di saturazione (punto 1') la temperatura della corrente d'aria è la temperatura di rugiada nelle condizioni di ingresso (T1=28°C, p=patm)
Quindi sul diagramma leggo l'ascissa del punto 1', che rappresenta proprio Tr:
Tr= 19,5°C
Imposto i bilanci di massa e di energia tra l'ingresso (punto 1) e l'uscita dalla batteria di raffreddamento con deumidificazione (punto 2)
Per individuare il punto 2, si faccia la considerazione che esso possiede la stessa umidità specifica del punto 3 all'uscita della batteria di post-riscaldamento (punto 3)
Il punto 3 è individuato a T3 = 22°C e UR3=50%. Leggo dal diagramma psicrometrico l'umidità specifica
w3 | 8.25 | g/kg
Quindi
w2=w3 | 8.25 | g/kg | oppure | Si osserva che l'approssimazione è accettabile. Infatti applicando l'equazione dell'entalpia si ha:
Traccio il segmento orizzontale per |  |  |  | h =cp,aT+w*(Dhvl+cp,vT) |  | 30.8739 | kJ/kg | vedi lezione aria umida
w2=w3
Il punto di intersezione di tale segmento con la curva di saturazione è il punto 2 che rappresenta la corrente d'aria all'uscita dalla batteria di raffreddamento con deumidificazione
Leggo dal diagramma psicrometrico l'entalpia specifica e la temperatura del punto 2
h2 | 32 | kJ/kg
T2 | 11 | °C
Bilancio di massa dell'aria secca |  |  | ma1=ma2 |  |  | 1.4318 | kg/s
Bilancio di massa del vapore |  |  | ma1w1=ma2w2+mw
Bilancio di entalpia |  |  | ma1h1=Q+ma2h2+mwhw
Dall'apposita tabella A45 pag.A-18 del file "APPENDICE AL CAPITOLO 1 UNITÀ DI MISURA INTERPOLAZIONE LINEARE TABELLE" si esegue l'interpolazione per trovare hw
T1 | 10 | h1 | 42.03
T2 | 15 | h2 | 62.96
hw | 46.216 | kJ/kg | a T=11°C
Quindi dall'equazione del bilancio di massa dell'acqua
mw=ma(w1-w2) | 0.0085911 | kg/s
Dall'equazione di bilancio dell'entalpia
Q=ma(h1-h2)-mwhw | 46.1379 | kW
Post-riscaldamento 2-3
Qpostrisc |  |  |  | Leggo dal diagramma |  |  |  | SI osserva che l'approssimazione è accettabile. Infatti applicando l'equazione dell'entalpia si ha:
|  |  |  | h3 | 43 | kJ/kg |  | h =cp,aT+w*(Dhvl+cp,vT) |  | 43.1726 | kJ/kg | vedi lezione aria umida
Scrivo le equazioni di bilancio
Bilancio di massa del vapore |  |  | maw2=ma3w3 |  | w2=w3 | 8.25
Bilancio di entalpia |  |  | mah2+Qpostrisc=mah3 |  | Qpostrisc=ma(h3-h2) | 15.7503 | kW
PENDENZA DELLA TRASFORMAZIONE
Dh | h3-h1 | -21.5 | kJ
Dw | w3-w1 | -6 | g
Dh/Dw | (h3-h1)/(w3-w1) | 3.5833 | kJ/g

## Esercizio 5
Esercizio 5
Riscaldamento con umidificazione adiabatica
Proprietà della portata d'aria in ingresso |  |  |  |  | Calcolare
Va1 | 3000 | m3/h | 0.83333 | m3/s | Q
UR1 | 70% |  |  |  | T3
T1 | 10°C |  |  |  | mw
v1 | da leggere o interpolare
T2 | 32
Tw | 20
UR3 | 100%
CALCOLARE
potenzialità della batteria di riscaldamento | Q
portata di acqua necessaria all’umidificazione | mw
temperatura in uscita dal saturatore | T3
Nel DIAGRAMMA in corrispondenza del punto a T=10°C e UR = 10% leggo il volume specifico
v1 | 0.808 | m3/kg
da cui ricavo la portata massica
ma1= | Va1/va1
ma1= | 1.0314 | kg/s
Leggo il valore di umidità specifica dal diagramma psicrometrico nel punto 1
w1 | 5.4 | g/kg
w1=w2 | 5.4 | g/kg
Leggo i valori di entalpia specifica dal diagramma psicrometrico
h1 | 23.6 | kJ/kg
h2 | 46 | kJ/kg
Riscaldamento con umidificazione 1-2-3
La portata ma deve essere riscaldata e umidificata- punto 3
Trasformazione 1-2 | Riscaldamento semplice |  | w1=w2 | 5.4 | g/kg
Trasformazione 2-3 | Umidificazione adiabatica |  | h2=h3 | 46 | kJ/kg
Tracciando la linea isoentalpica per il punto 2, questa è la linea che rappresenta l'umidificazione adiabatica con acqua allo stato liquido (2-3).
Il punto 3 si trova sulla linea isoentalpica passante per il punto 2
Allora, individuato il punto 3, la sua ordinata rappresenta l'umidità specifica della corrente d'aria all'uscita dell'umidificatore.
w3 | 11.7 | g/kg
Consulto l'apposita tabella A45 pag.A-18 del file "APPENDICE AL CAPITOLO 1 UNITÀ DI MISURA INTERPOLAZIONE LINEARE TABELLE" per leggere hw (hl) a T=20°C
T=20 °C acqua liquida |  |  | hw | 88.86 | kJ/kg
Imposto i bilanci di massa e di energia:
ma3=ma4 | quindi indico le masse con |  | ma
ma3w3+mw= ma4w4 | da cui | mw=ma(w4-w3) | 0.0064975 | kg/s
mah1+mwhw+Q=mah3 | da cui | Q=ma(h3-h1)-mwhw | 22.5249 | kW
Dal diagramma leggo la temperatura in uscita dal saturatore
T3 | 16,5°C
Pendenza della trasformazione
Dh | h3-h1 | 22.4 | kJ
Dw | w3-w1 | 6.3 | g
Dh/Dw | (h3-h1)/(w3-w1) | 3.5556 | kJ/g

## Esercizio 6
Esercizio 6
Raffreddamento con deumidificazione e mescolamento adiabatico
Calcolare
Qraff
mw
Qpostrisc
Proprietà della portata d'aria in ingresso all'UTA
Va1 | 1500 | m3/h | 0.41667 | m3/s
UR1 | 60%
T1 | 34°C
v1 | da leggere o interpolare
Temperatura della portata d'aria in uscita dalla batteria di raffreddamento dell'UTA (punto 2 del diagramma)
T2 | 13 | °C
Dal diagramma leggo
v1 | 0.898 | m3/kg | da cui ricavo la portata massica |  | ma1= | Va1/va1 | 0.46399 | kg/s | kg/s
Leggo il valore di umidità specifica dal diagramma psicrometrico
w1 | 20.3 | g/kg
Leggo i valori di entalpia specifica dal diagramma psicrometrico
h1 | 86.5 | kJ/kg
Processo di raffreddamento con deumidificazione
Calcolo le proprietà della corrente d'aria umida in uscita dalla sezione di raffreddamento, attraverso i bilanci di massa e di energia tra la sezione di ingresso e la sezione di uscita dalla batteria di raffreddamento
Intanto dal diagramma leggo
w2 | 9.4 | g/kg | oppure | SI osserva che l'approssimazione è accettabile. Infatti applicando l'equazione dell'entalpia si ha:
h2 | 37 | kJ/kg |  | h =cp,aT+w*(Dhvl+cp,vT) |  | 36.8506 | kJ/kg | vedi lezione aria umida
Bilancio di massa dell'aria secca |  |  | ma1=ma2 |  |  | 0.46399 | kg/s
Bilancio di massa del vapore |  |  | ma1w1=ma2w2+mw |  | mw=ma(w1-w2) | 0.0050575 | kg/s | portata d'acqua condensata
Bilancio di entalpia |  |  | ma1h1=Q+ma2h2+mwhw |  | Q=ma(h1-h2)-mwhw | 22.6916 | kW | Potenza batteria raffreddamento
Dall'apposita tabella A45 pag.A-18 del file "APPENDICE AL CAPITOLO 1 UNITÀ DI MISURA INTERPOLAZIONE LINEARE TABELLE" si esegue l'interpolazione per trovare hw
hw | 54.588 | kJ/kg | a T=13°C |  |  | T1 | 10 | h1 | 42.03
[6 empty] | T2 | 15 | h2 | 62.96
[6 empty] | hw | 54.588 | kJ/kg | a T=13°C
La portata d'aria raffreddata esce dalla batteria e viene mescolata adiabaticamente con un'altra portata d'aria
Indichiamo con 2 i pedici relativi alla portata d'aria raffreddata e con 3 quelli relativi alla portata di mescolamento
Mescolamento adiabatico
Proprietà della portata d'aria in ingresso r |  |  |  |  | Proprietà della portata d'aria in ingresso k
Va,2 | 0.41667 | m3/s |  |  | Va3 | 800 | m3/h | 0.22222 | m3/s
UR2 | 100% |  |  |  | UR3 | 70 | %
T2 | 13°C |  |  |  | T3 | 23°C
w2 | 9.4 | g/kg |  |  | v3 | 0.859 | m3/kg
ma2 | 0.46399 | kg/s |  |  | w3 | 13.2 | g/kg
h2 | 37 | kJ/kg |  |  | ma3 | 0.2587 | kg/s
[5 empty] | h3 | 57 | kJ/kg
Calcolo le proprietà della corrente d'aria umida risultante in uscita dalla sezione di mescolamento adiabatico, attraverso i bilanci di massa e di energia tra la sezione di ingresso e la sezione di uscita
Bilancio di massa dell'aria secca |  |  | ma2+ma3=ma4 |  |  | ma4 = | 0.72269 | kg/s
Bilancio di massa del vapore |  |  | ma2w2+ma3w3=ma4w4 |  | w4=(ma3w3+ma2w2)/(ma3+ma2) = |  | 10.7603 | g/kg
Bilancio di entalpia |  |  | ma2h2+ma3h3=ma4h4 |  | h4=(ma3h3+ma2h2)/(ma3+ma2) |  | 45.0542 | kJ/kg

## Esercizio 7
Esercizio 7
Mescolamento adiabatico e umidificazione
Proprietà della portata d'aria in ingresso 1 |  |  |  |  | Proprietà della portata d'aria in ingresso 2
Va1 | 4000 | m3/h | 1.1111 | m3/s | Va2 | 2500 | m3/h | 0.69444 | m3/s
UR1 | 70% |  |  |  | UR2 | 60%
T1 | 5°C |  |  |  | T2 | 24
v1 | da leggere o interpolare |  |  |  | v2 | da leggere o interpolare
L'umidificazione avviene con acqua liquida a Tw =20°C
Calcolare
Temperatura e UR all'uscita del mescolamento adiabatico |  |  | T3, UR3
Temperatura all'uscita dall'umidificatore |  |  | T4
Portata d'acqua necessaria all'umidificazione |  |  | mw
Riscaldmento a T=30°C e umidificazione passando a UR=100%
dalla lettura
v1 | 0.792 | m3/kg | da cui ricavo la portata massica |  | ma1= | Va1/va1 | 1.4029 | kg/s | kg/s
v2 | 0.857 | m3/kg | da cui ricavo la portata massica |  | ma2= | Va2/va2 | 0.81032 | kg/s | kg/s
ma1= | 1.4029 | kg/s
ma2= | 0.81032 | kg/s
Leggo i valori di umidità specifica dal diagramma psicrometrico
w1 | 3.8 | g/kg
w2 | 11.4 | g/kg
Leggo i valori di entalpia specifica dal diagramma psicrometrico |  |  |  | SI osserva che l'approssimazione è accettabile. Infatti applicando l'equazione dell'entalpia si ha:
h1 | 15 | kJ/kg |  | h =cp,aT+w*(Dhvl+cp,vT) |  | 53.2338 | kJ/kg | vedi lezione aria umida
h2 | 53 | kJ/kg
MESCOLAMENTO ADIABATICO
Calcolo le proprietà della corrente d'aria umida risultante in uscita dalla sezione di mescolamento adiabatico, attraverso i bilanci di massa e di energia tra la sezione di ingresso e la sezione di uscita
Bilancio di massa dell'aria secca |  |  | ma1+ma2=ma3 |  |  | ma3 =ma1+ma2 |  | 2.2132 | kg/s
Bilancio di massa del vapore |  |  | ma1w1+ma2w2=ma3w3 |  |  | w3=(ma1w1+ma2w2)/(ma1+ma2) |  | 6.5825 | g/kg | 6.5825 | g/kg
Bilancio di entalpia |  |  | ma1h1+ma2h2=ma3h3 |  |  | h3=(ma1h1+ma2h2)/(ma1+ma2) |  | 28.9127 | kJ/kg | 28.9127 | kJ/kg
Essendo la portata ma1 maggiore di ma2, il punto 3 rappresentativo della corrente risultante è più vicino al punto 1, rappresentativo della corrente di massa ma1
T3 | circa 12,4°C
Umidificazione | 3-4
La portata ma3 deve essere umidificata- punto 4
h3=h4 | 28.9127 | kJ/kg | poiché l'acqua viene inserita allo stato liquido
Il punto 4 si trova sulla curva di saturazione a h3=h4. Quindi leggo l'umidità specifica come ordinata del punto 4 e la temperatura di bulbo asciutto come ascissa del puto 4
w4 | 7.7 | g/kg
T4 | 10 | °C
Per calcolare la portata d'acqua da introdurre per l'umidificazionesi scrive il bilancio di massa dell'acqua, sapendo che la massa d'aria secca rimane costante
ma3=ma4 | quindi indico le masse con |  | ma | Ovviamente è | ma | 2.2132 | kg/s
ma3w3+mw= ma4w4 | da cui | mw=ma(w4-w3) | 0.0024732 | kg/s
PENDENZA DELLA TRASFORMAZIONE
Dh | h4-h3 | 0 | kJ
Dw | w3-w1 | 3.9 | g
Dh/Dw | (h4-h3)/(w3-w1) | 0 | kJ/g

## Esercizio 8
Esercizio 8
Mescolamento adiabatico e umidificazione
Proprietà della portata d'aria in ingresso 1 |  |  |  |  | Proprietà della portata d'aria in ingresso 2
Va1 | 4000 | m3/h | 1.1111 | m3/s | Va2 | 2500 | m3/h | 0.69444 | m3/s
UR1 | 50% |  |  |  | UR2 | 30%
T1 | 10°C |  |  |  | T2 | 25°C
v1 | da leggere o interpolare |  |  |  | v2 | da leggere o interpolare
Calcolare
Temperatura e UR all'uscita del mescolamento adiabatico |  |  | T3 | UR3
Temperatura all'uscita dall'umidificatore |  |  | T4
Portata d'acqua necessaria all'umidificazione |  |  | mw
Umidificazione a UR=80%
dalla lettura
v1 | 0.807 | m3/kg | da cui ricavo la portata massica |  | ma1= | Va1/va1 | 1.3768 | kg/s | kg/s
v2 | 0.852 | m3/kg | da cui ricavo la portata massica |  | ma2= | Va2/va2 | 0.81508 | kg/s | kg/s
ma1= | 1.3768 | kg/s
ma2= | 0.81508 | kg/s
Leggo i valori di umidità specifica dal diagramma psicrometrico
w1 | 3.8 | g/kg
w2 | 5.8 | g/kg
Leggo i valori di entalpia specifica dal diagramma psicrometrico
h1 | 19.8 | kJ/kg |  | SI osserva che l'approssimazione è accettabile. Infatti applicando l'equazione dell'entalpia si ha:
h2 | 40 | kJ/kg |  | h1 =cp,aT+w*(Dhvl+cp,vT) |  | 19.6686 | kJ/kg | vedi lezione aria umida
MESCOLAMENTO ADIABATICO
Calcolo le proprietà della corrente d'aria umida risultante in uscita dalla sezione di mescolamento adiabatico, attraverso i bilanci di massa e di energia tra la sezione di ingresso e la sezione di uscita
Bilancio di massa dell'aria secca |  |  | ma1+ma2=ma3 |  |  | ma3 =ma1+ma2 |  | 2.1919 | kg/s
Bilancio di massa del vapore |  |  | ma1w1+ma2w2=ma3w3 |  |  | w3=(ma1w1+ma2w2)/(ma1+ma2) |  | 4.5437 | g/kg | 4.5437 | g/kg
Bilancio di entalpia |  |  | ma1h1+ma2h2=ma3h3 |  |  | h3=(ma1h1+ma2h2)/(ma1+ma2) |  | 27.3115 | kJ/kg | 27.3115 | kJ/kg
Essendo la portata ma1 maggiore di ma2, il punto 3 rappresentativo della corrente risultante è più vicino al punto 1, rappresentativo della corrente di massa ma1
T3 | circa 12,4°C
UR3 | 43%
Umidificazione | 3-4
La portata ma3 deve essere umidificata fino a UR = 80% - punto 4
T3=T4 =15,4°C |  | poiché l'acqua viene inserita allo stato di vapore saturo surriscaldato
Il punto 4 si trova sull'isoterma a 25°C, l'umidità specifica come ordinata del punto 4.
w4 | 8.7 | g/kg
h4 | 38
Imposto i bilanci di massa e di energia
ma3=ma4 | quindi indico le masse con |  | ma | Ovviamente è | ma | 2.1919 | kg/s
ma3w3+mw= ma4w4 | da cui | mw=ma(w4-w3) | 0.0091102 | kg/s
ma3h3+mwhw= ma4h4
Consulto l'apposita tabella A45 pag.A-18 del file "APPENDICE AL CAPITOLO 1 UNITÀ DI MISURA INTERPOLAZIONE LINEARE TABELLE" per leggere hw (hvs) a T=110°C
|  | hw | 2689.6 | kJ/kg
h4-h3 | mwhw/ma | 11.1788
Se l'umidificazione avviene con vapore saturo secco a 110°C, la massa d'aria all'uscita dall'unità di mescolamento adiabatico
viene umidificata a temperatura costante e la sua umidità specifica
PENDENZA DELLA TRASFORMAZIONE
Dh | h4-h3 | 11.1788 | kJ
Dw | w3-w1 | 4.1563 | g
Dh/Dw | (h4-h3)/(w3-w1) | 2.6896 | kJ/g

## Esercizio 9
Esercizio 9
Raffreddamento con deumidificazione e post-riscaldamento
Calcolare
Qraff
mw
Qpostrisc
Proprietà della portata d'aria in ingresso all'UTA
Va1 | 2500 | m3/h | 0.69444 | m3/s
UR1 | 40%
T1 | 37°C
v1 | da leggere o interpolare
Temperatura della portata d'aria in uscita dalla batteria di post-riscaldamento dell'UTA (punto 3 del diagramma)
T3 | 22 | °C
Umidità relativa della portata d'aria in uscita dalla batteria di post-riscaldamento dell'UTA (punto 3 del diagramma)
UR3 | 50%
Leggo dal diagramma
v1 | 0.901 | m3/kg | da cui ricavo la portata massica |  | ma1= | Va1/va1 | 0.77075 | kg/s | kg/s
Leggo il valore di umidità specifica dal diagramma psicrometrico
w1 | 16 | g/kg
Leggo i valori di entalpia specifica dal diagramma psicrometrico | [5 empty] | Si osserva che l'approssimazione è accettabile. Infatti applicando l'equazione dell'entalpia si ha:
h1 | 78 | kJ/kg |  |  |  | h =cp,aT+w*(Dhvl+cp,vT) |  | 78.4386 | kJ/kg | vedi lezione aria umida
Processo di raffreddamento con deumidificazione
In condizioni di saturazione (punto 1') la temperatura della corrente d'aria è la temperatura di rugiada nelle condizioni di ingresso (T1=37°C, p=patm)
Quindi sul diagramma leggo l'ascissa del punto 1', che rappresenta proprio Tr:
Tr= 21,3°C
Imposto i bilanci di massa e di energia tra l'ingresso (punto 1) e l'uscita dalla batteria di raffreddamento con deumidificazione (punto 2)
Per individuare il punto 2, si faccia la considerazione che esso possiede la stessa umidità specifica del punto 3 all'uscita della batteria di post-riscaldamento (punto 3)
Il punto 3 è individuato a T3 = 22°C e UR3=50%. Leggo dal diagramma psicrometrico l'umidità specifica
w3 | 8.25 | g/kg
Quindi
w2=w3 | 8.25 | g/kg
Traccio il segmento orizzontale per
w2=w3
Il punto di intersezione di tale segmento con la curva di saturazione è il punto 2 che rappresenta la corrente d'aria all'uscita dalla batteria di raffreddamento con deumidificazione
Leggo dal diagramma psicrometrico l'entalpia specifica e la temperatura del punto 2
h2 | 32 | kJ/kg | [5 empty] | oppure | Si osserva che l'approssimazione è accettabile. Infatti applicando l'equazione dell'entalpia si ha:
T2 | 11 | °C | [6 empty] | h =cp,aT+w*(Dhvl+cp,vT) |  | 31.8988 | kJ/kg | vedi lezione aria umida
Bilancio di massa dell'aria secca |  |  | ma1=ma2 |  |  | 0.77075 | kg/s
Bilancio di massa del vapore |  |  | ma1w1=ma2w2+mw |  | mw=ma(w1-w2)
Bilancio di entalpia |  |  | ma1h1=Q+ma2h2+mwhw |  | Q=ma(h1-h2)-mwhw
Si ricava l'entalpia dell'acqua condensata hw dall'apposita tabella A45 pag.A-18 del file "APPENDICE AL CAPITOLO 1 UNITÀ DI MISURA INTERPOLAZIONE LINEARE TABELLE". Si esegue l'interpolazione per trovare hw
T1 | 10 | h1 | 42.03
T2 | 15 | h2 | 62.96
hw | 46.216 | kJ/kg | a T=11°C
Quindi dall'equazione del bilancio di massa dell'acqua
mw=ma(w1-w2) | 0.0059733 | kg/s
Dall'equazione di bilancio dell'entalpia
Q=ma(h1-h2)-mwhw | 35.1784 | kW
Post-riscaldamento 2-3
Qpostrisc |  |  |  | Leggo dal diagramma |  |  |  | SI osserva che l'approssimazione è accettabile. Infatti applicando l'equazione dell'entalpia si ha:
All'uscita dalla batteria di raffreddamento l'aria viene riscaldata fino alla T= 22° C e UR=50% | [7 empty] | h =cp,aT+w*(Dhvl+cp,vT) |  | 43.1726 | kJ/kg | vedi lezione aria umida
Il riscaldamento è semplice, cioè ad umidità specifica costante
Quindi
w2=w3
|  |  |  | h3 | 43 | kJ/kg
Scrivo le equazioni di bilancio
Bilancio di massa del vapore |  |  | maw2=ma3w3 |  | w2=w3 | 8.25
Bilancio di entalpia |  |  | mah2+Qpostrisc=mah3 |  | Qpostrisc=ma(h3-h2) | 8.4782 | kW
PENDENZA DELLA TRASFORMAZIONE
Dh | h3-h1 | -35 | kJ
Dw | w3-w1 | -7.75 | g
Dh/Dw | (h3-h1)/(w3-w1) | 4.5161 | kJ/g

## Esercizio 10
Esercizio 10
Riscaldamento con umidificazione
Proprietà della portata d'aria in ingresso 1
Va1 | 8000 | m3/h | 2.2222 | m3/s
UR1 | 70%
T1 | 5°C
v1 | da leggere o interpolare
Riscaldamento a T=20°C e umidificazione adiabatica con vapore saturo secco
Portata d'acqua mw | 6,4 g/s | 0.0064 | kg/s
dalla lettura
v1 | 0.791 | m3/kg | da cui ricavo la portata massica |  | ma1= | Va1/va1 | 2.8094 | kg/s | kg/s
ma1= | 2.8094 | kg/s
Leggo il valore di umidità specifica dal diagramma psicrometrico
w1 | 3.7 | gv/kga
Leggo il valore di entalpia specifica dal diagramma psicrometrico
h1 | 14.5 | kJ/kg |  | SI osserva che l'approssimazione è accettabile. Infatti applicando l'equazione dell'entalpia si ha:
|  |  |  | h1 =cp,aT+w*(Dhvl+cp,vT) |  | 14.3334 | kJ/kg | vedi lezione aria umida
Riscaldamento con umidificazione
Trasformazione 1-2 | Riscaldamento semplice |  | w1=w2 | 3.7 | gv/kga
La corrente d'aria viene riscaldata a umidità specifica costante fino
alla temperatura T2=20°C.
|  | Dal diagramma leggo: | h2 | 30 | kJ/kg | SI osserva che l'approssimazione è accettabile. Infatti applicando l'equazione dell'entalpia si ha:
[6 empty] | h2 =cp,aT+w*(Dhvl+cp,vT) |  | 29.5836 | kJ/kg | vedi lezione aria umida
Trasformazione 2-3 | Umidificazione isoterma |  | T2=T3 | 22 | °C
isoterma a T = 20°C, | con vapore saturo secco (T=110°C)
di portata mw di 6,4g/s
|  | w3 | ? | gv/kga
Imposto i bilanci di massa e di energia: | [6 empty] | Consulto l'apposita tabella A45 pag.A-18 del file "APPENDICE AL CAPITOLO 1 UNITÀ DI MISURA INTERPOLAZIONE LINEARE TABELLE" per leggere hw (hvs) a T=110°C
Quindi l'entalpia del vapore inserito per umidificare la corrente d'aria è:
ma3=ma4 | da cui | ma3=ma4=ma | ma= | 2.8094 | kg/s |  | a T=110°C | hw | 2689.6 | kJ/kg
maw2+mw= maw3 | da cui | w3=w2+mw/ma | w3= | 0.0059781 | kgv/kga
|  |  |  | 5.9781 | gv/kga |  | Leggo h3 dal diagramma psicrometrico
mah1+mwhw+Q=mah2 | da cui | Q=ma(h2-h1)-mwhw | Q= | 26.332 | kW |  | h3 | 36.5 | kJ/kga
Si osserva che l'approssimazione è accettabile. Infatti applicando l'equazione dell'entalpia si ha:
[9 empty] | h =cp,aT+w*(Dhvl+cp,vT) |  | 35.361 | kJ/kg | vedi lezione aria umida
Pendenza della trasformazione
Dh | h3-h1 | 20.861 | kJ
Dw | w3-w1 | 2.2781 | g
Dh/Dw | (h3-h1)/(w3-w1) | 9.1573 | kJ/g